黄山市中医医院污泥叠螺机采购安装需求

**一、采购背景**

为保证医院污水处理站产生的污泥和沉淀物等杂质的抽取及处理，现对污泥叠螺机进行询价采购并安装。

1. **设备参数要求：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 最低参数要求 | 需求响应表 |
| 1 | 设备主体尺寸 | L1960\*W800\*H1150mm±5% |  |
| 2 | 出泥口离地高度 | ≧250mm |  |
| 3 | 出泥含水率 | 80%±5% |  |
| 4 | 处理量（绝干泥） | 6-10（DS-kg/hr） |  |
| 5 | 处理量（浓缩池） | 0.1-3m3/h |  |
| 6 | 用电量 | ≦0.77kw/hr |  |
| 7 | 温度适用范围 | 0℃ ～ +40℃ （不可结冰） |  |
| 8 | 冲洗用水量 | ≦60L/hr |  |
| 9 | 絮凝剂添加率 | 对DS ～0.8% |  |
| 10 | 电源电压三相 | 380V 50Hz ±5% |  |
| 11 | 维持管理频度 | 5 分钟/天 ±5% |  |
| 12 | 供水水压 | 0.1～0.2MPa  |  |
| 13 | 液位计 | 电极棒材质：SUS304或更优信号源数量：≧3根 |  |
| 14 | 电磁阀 | 规格：DN20 电压标准：220V |  |
| 15 | 两侧边板 | 材质：不锈钢厚度：≧3mm |  |
| 16 | 叠螺主体 | 尺寸：130\*1180mm ±5%螺旋轴及环片材质：不锈钢环片厚度：3mm ±5%防水等级：IP55 |  |
| 17 | 絮凝混合槽 | 尺寸：L330\*W330\*H550mm ±5%板材厚度：≧2mm溢流出口：DN80进泥口：DN40排空口：DN50滤液口：DN80内丝 |  |
| 18 | 絮凝混合槽搅拌机电机 | 防水等级：≧IP55速比：≧1：60 |  |
| 19 | 控制柜 | 包含但不限于主减速机，污泥泵,加药泵，搅拌机，电磁阀，热过载保护，反转维护，延时运行，定时清洗等功能。 |  |

**三、质量及供货要求**

1、货物质量：中标方提供的货物必须完全符合国家规定的质量标准和相关行业标准；

2、供货要求：中标方根据采购方需求进行供货、安装、调试、培训等各项工作，包括但不限于该设备所需的场地建设任务；

3、投标单位必须有完善的售后维保服务体系，中标后须提供一名联系人员姓名、联系方式。

**四、报价要求**

投标报价包含设备费、设备安装调试、场地建设等。

1. **商务要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **要求** |
| **1** | **合同签订地点** | **黄山市屯溪区** |
| **2** | **供货完成时限的期限** | **签订合同后 30个日历天内安装完成并验收合格** |
| **3** | **货物包装运输要求** | **除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担** |
| **4** | **货物质保期** | **≧2年** |
| **5** | **货物售后服务** | **1、在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用；****2、现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；** |
| **6** | **验收** | **验收合格** |
| **7** | **付款** | **付款人：黄山市中医医院****付款方式：货物到采购人指定地点安装调试完毕并验收合格后，付至合同金额的 100％； 中标后签订合同前，需将中标金额的 2.5％作为履约保证金汇入医院指定账户，质保期满后无质量问题一次性退还，不计利息** |